| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 长度 | 施工工艺 | 施工位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 联合一车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碱管线保温 | DN50 | 米 | 120 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 公用系统 |
| 2 | 伴热管线保温 | DN25 | 米 | 72 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布 | 公用系统 |
| 3 | 疏水框架保温 | DN20 | 米 | 162 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布 | 公用系统 |
| 4 | 锅炉排污管线保温 | DN32 | 米 | 40 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布 | 公用系统 |
| 5 | 锅炉排污管线保温 | DN25 | 米 | 48 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布 | 公用系统 |
| 6 | 定检锅炉蒸汽管线保温 | DN108 | 米 | 36 | 硅酸铝纤维毯100mm，制安新铁皮 | 公用系统 |
| 7 | 锅炉蒸汽管线保温定检 | DN125 | 米 | 44 | 硅酸铝纤维毯100mm，制安新铁皮 | 公用系统 |
| 8 | 锅炉蒸汽管线保温定检 | DN150 | 米 | 31 | 硅酸铝纤维毯100mm，制安新铁皮 | 公用系统 |
| 9 | 锅炉蒸汽管线保温定检 | DN200 | 米 | 18 | 硅酸铝纤维毯100mm，制安新铁皮 | 公用系统 |
| 10 | 硫磺回收开工线 | DN250 | 米 | 86 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 硫磺回收 |
| 11 | 贫液管线 | DN 150 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 硫磺回收 |
| 12 | 富液管线 | DN150 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 硫磺回收 |
| 13 | 酸性气管线 | DN100 | 米 | 20 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 硫磺回收 |
| 14 | 低压蒸汽 | DN100 | 米 | 10 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 硫磺回收 |
| 15 | DN50管线 | DN50 | 米 | 280 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 16 | DN450弯头 | DN450 | 个 | 11 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 17 | DN450三通 | DN450 | 个 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 18 | DN450管道 | DN450 | 米 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 19 | DN400弯头 | DN400 | 个 | 3 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 20 | DN400三通 | DN400 | 个 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 21 | DN400管道 | DN400 | 米 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 22 | DN350弯头 | DN350 | 个 | 65 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 23 | DN350三通 | DN350 | 个 | 16 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 24 | DN350管道 | DN350 | 米 | 30 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 25 | DN300弯头 | DN300 | 个 | 21 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 26 | DN300三通 | DN300 | 个 | 7 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 27 | DN300管道 | DN300 | 米 | 6 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 28 | DN250弯头 | DN250 | 个 | 28 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 29 | DN250三通 | DN250 | 个 | 10 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 30 | DN250管道 | DN250 | 米 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 31 | DN200弯头 | DN200 | 个 | 65 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 32 | DN200三通 | DN200 | 个 | 15 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 33 | DN200管道 | DN200 | 米 | 30 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 34 | DN150弯头 | DN150 | 个 | 82 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 35 | DN150三通 | DN150 | 个 | 15 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 36 | DN150管道 | DN150 | 米 | 16 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 37 | DN100弯头 | DN100 | 个 | 54 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 38 | DN100三通 | DN100 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 39 | DN100管道 | DN100 | 米 | 25 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 40 | DN80弯头 | DN80 | 个 | 30 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 41 | DN80三通 | DN80 | 个 | 12 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 42 | DN80管道 | DN80 | 米 | 20 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 43 | 消防水管线更换防腐 | DN300 | 米 | 210 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 公用系统 |
| 44 | 多介质管线更换防腐 | DN100 | 米 | 72 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 公用系统 |
| 45 | 酸性气管线 | DN150 | 米 | 40 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 46 | 硫磺回收开工线 | DN250 | 米 | 86 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 47 | 贫液管线 | DN 150 | 米 | 50 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 48 | 富液管线 | DN150 | 米 | 50 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 49 | 酸性气管线 | DN100 | 米 | 30 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 50 | 低压蒸汽 | DN100 | 米 | 40 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 硫磺回收 |
| 51 | DN50管线 | DN50 | 米 | 280 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 52 | DN600弯头 | DN600 | 个 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 53 | DN600管线 | DN600 | 米 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 54 | DN450弯头 | DN450 | 个 | 11 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 55 | DN450三通 | DN450 | 个 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 56 | DN450管道 | DN450 | 米 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 57 | DN400弯头 | DN400 | 个 | 3 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 58 | DN400三通 | DN400 | 个 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 59 | DN400管道 | DN400 | 米 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 60 | DN350弯头 | DN350 | 个 | 65 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 61 | DN350三通 | DN350 | 个 | 16 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 62 | DN350管道 | DN350 | 米 | 30 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 63 | DN300弯头 | DN300 | 个 | 21 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 64 | DN300三通 | DN300 | 个 | 7 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 65 | DN300管道 | DN300 | 米 | 6 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 66 | DN250弯头 | DN250 | 个 | 28 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 67 | DN250三通 | DN250 | 个 | 10 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 68 | DN250管道 | DN250 | 米 | 2 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 69 | DN200弯头 | DN200 | 个 | 65 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 70 | DN200三通 | DN200 | 个 | 15 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 71 | DN200管道 | DN200 | 米 | 30 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 72 | DN150弯头 | DN150 | 个 | 82 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 73 | DN150三通 | DN150 | 个 | 15 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 74 | DN150管道 | DN150 | 米 | 16 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 75 | DN100弯头 | DN100 | 个 | 54 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 76 | DN100三通 | DN100 | 个 | 20 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 77 | DN100管道 | DN100 | 米 | 25 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 78 | DN80弯头 | DN80 | 个 | 30 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 79 | DN80三通 | DN80 | 个 | 12 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 80 | DN80管道 | DN80 | 米 | 20 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 常压、轻烃、航煤管线定检 |
| 二 | 联合二车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | H340×250×14×14 | 米 | 220 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 180万催化分馏 |
| 2 | H型钢防火 | H300×300×10×15 | 米 | 100 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 180万催化分馏 |
| 3 | 管道保温 | DN200 | 米 | 20 | 稳定区新鲜水至各冷换器管线硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 180万催化稳定 |
| 4 | 管道保温 | DN200 | 米 | 20 | 分馏西界区管线，拆保温铁皮保温棉，测厚后恢复保温，开直径15cm检测口 | 180万催化分馏区 |
| 5 | 管道保温 | DN150 | 米 | 18 | 分馏西界区管线，拆保温铁皮保温棉，测厚后恢复保温，开直径15cm检测口 | 180万催化分馏区 |
| 6 | 管道保温 | DN100 | 米 | 20 | 分馏西界区管线，拆保温铁皮保温棉，测厚后恢复保温，开直径15cm检测口 | 180万催化分馏区 |
| 7 | 管道保温 | DN200 | 米 | 50 | 拆除破损保温棉及铁皮，更换新保温棉硅酸铝纤维毯50mm，安装新铁皮 | 180万泵进出口管线 |
| 8 | 管道保温 | DN20阀门 | 个 | 50 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 9 | 管道保温 | DN25阀门 | 个 | 60 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 10 | 管道保温 | DN40阀门 | 个 | 40 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 11 | 管道保温 | DN50阀门 | 个 | 50 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 12 | 管道保温 | DN80阀门 | 个 | 50 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 13 | 管道保温 | DN100阀门 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 14 | 管道保温 | DN150阀门 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 15 | 管道保温 | DN200阀门 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万泵区 |
| 16 | 管道保温 | DN250阀门 | 个 | 40 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万冷换区 |
| 17 | 管道保温 | DN300阀门 | 个 | 40 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包新铁皮 | 180万冷换区 |
| 18 | 管道保温 | DN200 | 米 | 40 | 搭架20处，预计3米*3米*5米，40米管线拆除保温后，恢复保温面及铁皮 | 180万催化定检管线 |
| 19 | 设备保温 | DN700 | 个 | 4 | 两台重沸器四个封头，大修时拆封头保温棉及铁皮、恢复封头保温 | E303/E302 |
| 20 | 设备保温 | DN1000 | 个 | 30 | 15个换热器封头30个，大修拆、恢复封头保温 | 180万催化分馏 |
| 21 | 设备保温 | DN800 | 个 | 12 | 12个封头大修拆、恢复封头保温 | 180万精制区 |
| 22 | 设备保温 | DN100 | 台 | 24 | 安全阀根部阀保温，包硅酸铝纤维毯50mm一层，抹防火土 | 180万催化 |
| 23 | 设备保温 | DN150 | 台 | 10 | 安全阀根部阀保温，包硅酸铝纤维毯50mm一层，抹防火土 | 180万催化 |
| 24 | 设备防腐 |  | 平方米 | 30 | 定检换热器及管线，打磨10cm*20cm，刷防腐漆两遍 | 180万催化 |
| 25 | 设备防腐 |  | 平方米 | 40 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 180万催化溶剂再生塔平台 |
| 26 | 设备防腐 |  | 平方米 | 1500 | 机械除锈，刷耐高温环氧底漆两遍，刷耐高温500°聚氨酯面漆两遍 | 180两器及烟道 |
| 27 | 设备保温 | DN900 | 个 | 4 | DN900，换热器封头4个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-101A/B封头, |
| 28 | 设备保温 | DN900 | 个 | 2 | DN900，换热器封头2个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-102封头 |
| 29 | 设备保温 | DN900 | 个 | 1 | DN900，换热器封头1个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-103封头 |
| 30 | 设备保温 | DN1000 | 个 | 1 | DN1000，换热器封头1个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-104封头 |
| 31 | 设备保温 | DN800 | 个 | 1 | DN800，换热器封头1个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-105封头 |
| 32 | 设备保温 | DN300 | 个 | 1 | DN300，换热器封头1个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-106封头 |
| 33 | 设备保温 | DN1000 | 个 | 2 | DN1000，换热器封头2个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-107封头 |
| 34 | 设备保温 | DN500 | 个 | 2 | DN500，换热器封头2个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-108封头 |
| 35 | 设备保温 | DN700 | 个 | 2 | DN700，换热器封头2个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-110封头 |
| 36 | 设备保温 | DN800 | 个 | 8 | DN800，换热器封头8个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | E-3401/C/D/E/F封头 |
| 37 | 设备保温 | DN1000 | 个 | 2 | DN1000，换热器封头2个，硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置E-3404封头 |
| 38 | 管道保温 | DN80 | 米 | 30 | 硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水装置原酸罐返回线 |
| 39 | 管道保温 | DN100 | 米 | 20 | 定检管线拆保温棉贺铁皮，包新硅酸铝纤维毯一层δ=50mm，外包0.5mm的镀锌铁皮 | 酸性水区域 |
| 40 | 管道防腐 |  | 平方米 | 20 | 定检换热器及管线，打磨10cm*20cm，刷防腐漆两遍 | 酸性水区域 |
| 三 | 联合三车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆安保温 | DN1600 | 米 | 5.1 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | D-409地罐筒体 |
| 2 | 封头拆安保温 | DN1600 | 个 | 1.7 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | D-409地罐筒体封头 |
| 3 | 焊缝抛光打磨 | DN1600×宽300mm | 处 | 5 | 抛光打磨、机械除重锈 | D-409地罐定检 |
| 4 | 设备防腐 | DN1600×宽300mm | 处 | 5 | 机械除锈、刷环氧铁红一底 | D-409地罐定检 |
| 5 | 设备拆安保温 | DN1600 | 米 | 4.5 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | R-205定检 |
| 6 | 封头拆安保温 | DN1600 | 个 | 1 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | R-205定检 |
| 7 | 焊缝抛光打磨 | DN1600×宽300mm | 处 | 13 | 抛光打磨、机械除重锈 | R-205定检 |
| 8 | 设备防腐 | DN1600×宽300mm | 处 | 13 | 机械除锈、刷环氧铁红一底 | R-205定检 |
| 9 | 管道拆安保温 | Φ219 | 米 | 23 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | R-205出口管线 |
| 10 | 焊缝抛光打磨 | DN200×宽150mm | 处 | 33 | 抛光打磨、机械除重锈 | R-205出口管线 |
| 11 | 设备防腐 | DN200×宽200mm | 处 | 33 | 机械除锈、刷环氧铁红一底 | R-205出口管线 |
| 12 | 管道拆安保温 | Φ168 | 米 | 83 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | R-205出口管线（高度为4米） |
| 13 | 焊缝抛光打磨 | DN150×宽150mm | 处 | 23 | 抛光打磨、机械除重锈 | R-205进出口管线（高度为11米） |
| 14 | 设备防腐 | DN150×宽200mm | 处 | 23 | 机械除锈、刷环氧铁红一底 | R-205进出口管线（高度为11米） |
| 15 | 封头拆安保温 | DN500 | 个 | 2 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | E207C6加氢进料换热器（高度为7米） |
| 16 | 设备拆安保温 | DN500 | 米 | 0.5 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 |  |
| 17 | 管道防腐 | Φ273 | 米 | 100 | 手工除轻锈、刷环氧环氧富锌面漆2遍 | 空分空压 |
| 18 | 管道防腐 | Φ219 | 米 | 200 | 机械除锈、刷环氧铁红二底、刷环氧环氧富锌面漆2遍 | 空分空压 |
| 19 | 管道防腐 | Φ168 | 米 | 324 | 机械除锈、刷环氧铁红二底、刷环氧环氧富锌面漆2遍 | 空分空压 |
| 20 | 管道防腐 | Φ114 | 米 | 100 | 机械除锈、刷环氧铁红二底、刷环氧环氧富锌面漆2遍 | 空分空压 |
| 21 | 焊缝抛光打磨 | 宽300mm | 米 | 2500 | 抛光打磨、机械除重锈 | 装置定检焊缝打磨 |
| 22 | 设备防腐 | 宽300mm | 米 | 3000 | 机械除锈、刷环氧铁红一底 | 装置定检设备防腐 |
| 23 | 管道拆安保温 | Φ377 | 米 | 89 | 复合硅酸铝毯厚50mm，外包铁皮 | E-109拨头油汽提塔重沸器进管线 |
| 24 | 管道拆安保温 | Φ219 | 米 | 1.2 | 复合硅酸铝毯厚50mm×2层，外包铁皮 | K201空冷平台处管线（高度为9米） |
| 25 | 钢结构柱子防火 | H300# | 米 | 13.4m×12根 | 涂抹室外厚浆型钢结构防火涂料20mm厚，（二遍涂抹成型） | K201空冷平台钢结构（高度为12米） |
| 26 | 钢结构横梁防火 | H300# | 米 | 20.5m×14根 | 涂抹室外厚浆型钢结构防火涂料20mm厚，（二遍涂抹成型） | K201空冷平台钢结构（高度为12米） |
| 27 | 钢结构斜撑防火 | 方钢120mm×120mm | 米 | 13×28根 | 涂抹室外厚浆型钢结构防火涂料20mm厚，（二遍涂抹成型） | K201空冷平台钢结构（高度为12米） |
| 28 | 管道拆安保温 | Φ57 | 米 | 172 | 复合硅酸铝毯厚50mm，外包铁皮 | 反再14层再生器顶部进出口管线（高度为46米） |
| 29 | 管道防腐 | Φ377 | 米 | 124 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 30 | 管道防腐 | Φ89 | 米 | 464 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 31 | 管道防腐 | Φ57 | 米 | 545 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 32 | 管道防腐 | Φ108 | 米 | 660 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 33 | 管道防腐 | Φ168 | 米 | 384 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 34 | 管道防腐 | Φ48 | 米 | 519 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 35 | 管道防腐 | Φ32 | 米 | 420 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 36 | 管道防腐 | Φ25 | 米 | 585 | 机械除锈、刷环氧铁红二底 | 100万重整大修管线 |
| 四 | 联合四车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | H390 | 米 | 65 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 2 | H型钢防火 | H350 | 米 | 80 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 3 | H型钢防火 | H340 | 米 | 42 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 4 | H型钢防火 | H300 | 米 | 77 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 5 | H型钢防火 | H298 | 米 | 60 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 6 | H型钢防火 | H250 | 米 | 95 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 7 | H型钢防火 | H244 | 米 | 86 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 8 | H型钢防火 | H200 | 米 | 68 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 9 | H型钢防火 | H150 | 米 | 55 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢脱落的防火框架修复。 |
| 10 | 管道保温 | DN15管线 | 米 | 85 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 11 | 管道保温 | DN20管线 | 米 | 115 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 12 | 管道保温 | DN25管线 | 米 | 140 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 13 | 管道保温 | DN32管线 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 14 | 管道保温 | DN40管线 | 米 | 65 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包铝箔布一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 15 | 管道保温 | DN50管线 | 米 | 77 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 16 | 管道保温 | DN80管线 | 米 | 68 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 17 | 管道保温 | DN100管线 | 米 | 104 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 18 | 管道保温 | DN150管线 | 米 | 58 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 19 | 管道保温 | DN200管线 | 米 | 55 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 20 | 管道保温 | DN250管线 | 米 | 40 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 21 | 管道保温 | DN300管线 | 米 | 25 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 22 | 管道保温 | DN350管线 | 米 | 25 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 23 | 管道保温 | DN400管线 | 米 | 10 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后脱开保温恢复。 |
| 24 | 管道防腐 | DN15管线 | 米 | 85 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 25 | 管道防腐 | DN20管线 | 米 | 115 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 26 | 管道防腐 | DN25管线 | 米 | 140 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 27 | 管道防腐 | DN32管线 | 米 | 50 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 28 | 管道防腐 | DN40管线 | 米 | 65 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 29 | 管道防腐 | DN50管线 | 米 | 77 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 30 | 管道防腐 | DN80管线 | 米 | 68 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 31 | 管道防腐 | DN100管线 | 米 | 104 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 32 | 管道防腐 | DN150管线 | 米 | 58 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 33 | 管道防腐 | DN200管线 | 米 | 55 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 34 | 管道防腐 | DN250管线 | 米 | 40 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 35 | 管道防腐 | DN300管线 | 米 | 25 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 36 | 管道防腐 | DN350管线 | 米 | 25 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 37 | 管道防腐 | DN400管线 | 米 | 10 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后管线防腐 |
| 38 | 设备防腐 | 容器定检打磨 | 平方米 | 310 | 机械除锈，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆一遍 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后设备容器防腐 |
| 39 | 设备保温 | 容器定检打磨 | 平方米 | 310 | 拆安保温 | 90万汽油、200万柴油、2万方制氢、火炬检修、定检后设备容器恢复保温 |
| 五 | 油品调和车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | 300*300H | 米 | 320 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 罐区龙门架 |
| 2 | H型钢防火 | 250*250H | 米 | 90 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 罐区龙门架 |
| 3 | H型钢防火 | 200*200H | 米 | 180 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 罐区龙门架 |
| 4 | H型钢防火 | 150*150H | 米 | 230 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 罐区龙门架 |
| 5 | 管道保温 | Φ625 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 6 | 管道保温 | Φ57 | 米 | 260 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 7 | 管道保温 | Φ108 | 米 | 220 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 8 | 管道保温 | Φ89 | 米 | 120 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 9 | 管道保温 | Φ159 | 米 | 120 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 10 | 管道保温 | Φ219 | 米 | 260 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 11 | 管道保温 | Φ273 | 米 | 280 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 12 | 管道保温 | Φ325 | 米 | 300 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 13 | 管道保温 | Φ377 | 米 | 240 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 14 | 管道保温 | Φ426 | 米 | 160 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 15 | 管道保温 | Φ480 | 米 | 180 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 16 | 管道保温 | Φ530 | 米 | 110 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 17 | 管道保温 | Φ22 | 米 | 600 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 18 | 管道保温 | Φ27 | 米 | 400 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 原油、渣油罐区 |
| 19 | 管道保温 | Φ159 | 米 | 120 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 重油罐区 |
| 20 | 管道保温 | Φ219 | 米 | 160 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 重油罐区 |
| 21 | 管道保温 | Φ89 | 米 | 90 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 苯罐区 |
| 22 | 管道保温 | Φ108 | 米 | 140 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 苯罐区 |
| 23 | 管道保温 | Φ159 | 米 | 120 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 苯罐区 |
| 24 | 管道保温 | Φ159 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 25 | 管道保温 | Φ108 | 米 | 40 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 26 | 管道保温 | Φ219 | 米 | 60 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 27 | 管道保温 | Φ325 | 米 | 40 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 28 | 管道保温 | Φ426 | 米 | 40 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 29 | 管道保温 | Φ530 | 米 | 50 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检直管线 |
| 30 | 管道保温 | Φ159 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 31 | 管道保温 | Φ108 | 个 | 16 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 32 | 管道保温 | Φ219 | 个 | 26 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 33 | 管道保温 | Φ325 | 个 | 22 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 34 | 管道保温 | Φ426 | 个 | 20 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 35 | 管道保温 | Φ530 | 个 | 15 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 管道定检弯头 |
| 36 | 管道保温 | Φ325 | 米 | 180 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 更换220万常压原油管线 |
| 37 | 管道保温 | DN300 | 个 | 60 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 更换220万常压原油管线 |
| 38 | 管道防腐 | Φ159 | 米 | 600 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 热水伴热改造 |
| 39 | 管道防腐 | Φ108 | 米 | 260 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 热水伴热改造 |
| 40 | 管道防腐 | Φ89 | 米 | 220 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 热水伴热改造 |
| 41 | 管道防腐 | Φ57 | 米 | 130 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 热水伴热改造 |
| 42 | 管道防腐 | Φ27 | 米 | 3200 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 热水伴热改造 |
| 43 | 管道防腐 | Φ219 | 米 | 240 | 机械除锈，刷聚氨酯面漆两遍 | G313\314\312油气线、喷淋线 |
| 44 | 管道防腐 | Φ159 | 米 | 320 | 机械除锈，刷聚氨酯面漆两遍 | G324\327\325油气线、喷淋线 |
| 45 | 管道防腐 | Φ108 | 米 | 180 | 机械除锈，刷聚氨酯面漆两遍 | G315\316油气线、喷淋线 |
| 46 | 管道防腐 | Φ159 | 米 | 50 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 47 | 管道防腐 | Φ108 | 米 | 40 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 48 | 管道防腐 | Φ219 | 米 | 60 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 49 | 管道防腐 | Φ325 | 米 | 40 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 50 | 管道防腐 | Φ426 | 米 | 40 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 51 | 管道防腐 | Φ530 | 米 | 50 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检直管线 |
| 52 | 管道防腐 | Φ159 | 个 | 20 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 53 | 管道防腐 | Φ108 | 个 | 16 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 54 | 管道防腐 | Φ219 | 个 | 26 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 55 | 管道防腐 | Φ325 | 个 | 22 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 56 | 管道防腐 | Φ426 | 个 | 20 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 57 | 管道防腐 | Φ530 | 个 | 15 | 机械除锈打磨200mm，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 管道定检弯头 |
| 58 | 管道防腐 | Φ325 | 米 | 180 | 机械除锈，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆一遍 | 更换220万常压原油管线 |
| 59 | 设备防腐 | 机泵底座、本体防腐 | 平方米 | 360 | 除轻锈，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆一遍 | 机泵本体，机泵共用底座，电机 |
| 60 | 设备防腐 | 罐浮盘，平台，爬梯 | 平方米 | 3000 | 喷砂除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | G110检修 |
| 61 | 设备防腐 | 罐浮盘，平台，爬梯 | 平方米 | 1600 | 喷砂除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | G103检修 |
| 62 | 设备防腐 | 罐浮盘，平台，爬梯 | 平方米 | 1600 | 喷砂除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | G403检修 |
| 63 | 设备防腐 | 罐浮盘，平台，爬梯 | 平方米 | 400 | 喷砂除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | G411检修 |
| 64 | 设备防腐 | 20m*6m，40m*7m，25m*7m，20m*6m | 平方米 | 670 | 除尘，导静电面漆两遍 | 泵房地面刷漆 |
| 65 | 设备防腐 | 0.1m | 米 | 500 | 除尘，导静电面漆两遍 | 机泵房内地面设备画定置线 |
| 66 | 设备保温 | Φ27.5m*17.8m | 平方米 | 1800 | 0.5mm瓦楞板安装 | G207更换储罐外保温铁皮 |
| 六 | 油气储运车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 渣油罐G407 | 10000m³ | 具 | 1 | 渣油储罐原有罐壁、罐顶保温拆除，内外壁、爬梯、罐顶喷砂除锈，刷底漆两遍，储罐外壁、罐顶保温 | 渣油罐G407 |
| 2 | 加氢原料储罐G228 | 5000m³ | 具 | 1 | 罐外壁保温拆除，外壁、、爬梯、罐顶喷砂除锈，罐外壁刷底漆两遍，罐顶、爬梯刷底漆两遍、面漆两遍 | 加氢原料储罐G228 |
| 3 | 球罐定检 | 2000m³ | 具 | 3 | 储罐内壁焊缝打磨至检测要求，储罐外壁除锈，刷底漆两遍，面漆两遍 | 液化气球罐 |
| 4 | 管线保温 | Ф25 | 米 | 300 | 硅酸盐棉厚50mm，外缠铝箔布 | 管线保温 |
| 5 | 管线保温 | Ф32 | 米 | 200 | 硅酸盐棉厚50mm，外缠铝箔布 | 管线保温 |
| 6 | 管线保温 | Ф57 | 米 | 150 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮 | 管线保温 |
| 7 | 管线保温 | Ф89 | 米 | 280 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮 | 管线保温 |
| 8 | 管线保温 | Ф108 | 米 | 350 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮 | 管线保温 |
| 9 | 管线保温 | Ф159 | 米 | 180 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮 | 管线保温 |
| 10 | 管线保温 | Ф217 | 米 | 307 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮 | 管线保温 |
| 11 | 阀门保温 | DN50 | 个 | 20 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 12 | 阀门保温 | DN80 | 个 | 15 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 13 | 阀门保温 | DN100 | 个 | 15 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 14 | 阀门保温 | DN150 | 个 | 12 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 15 | 阀门保温 | DN200 | 个 | 10 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 16 | 阀门保温 | DN250 | 个 | 10 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 17 | 阀门保温 | DN300 | 个 | 2 | 硅酸盐棉厚50mm，外包新铁皮盒 | 阀门保温 |
| 七 | 油品集运中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | H250mm×200m | ㎡ | 50 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 |  |
| 2 | 管道保温 | DN300管线 | m | 307 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 |  |
| 3 | 管道保温 | DN100管线 | m | 249 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 |  |
| 4 | 管道防腐 | 地埋管道防腐 | m | 50 | 玻璃丝布三层，环氧煤沥青漆五遍 |  |
| 5 | 设备防腐 | G303刷反光隔热漆 | 具 | 1 | 高压水冲洗，隔热反光漆一底两面 |  |
| 6 | 设备保温 | 油气回收机组 | 套 | 3 | 换热器、铜管保冷 |  |
| 八 | 加氢裂化车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | 梁柱HW400×400×13×21 | 米 | 103 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 2 | H型钢防火 | 梁柱HW350×350×12×19 | 米 | 168 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 3 | H型钢防火 | 横梁HM200×200×12×9 | 米 | 213 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 4 | H型钢防火 | 横梁HM294×200×8×12 | 米 | 134 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 5 | H型钢防火 | 横梁HM300×250×11×18 | 米 | 125 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 6 | H型钢防火 | 横梁HM250×250×9×14 | 米 | 236 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 7 | 裙座 |  | ㎡ | 163 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 加氢裂化装置 |
| 8 | 管道保温 | φ60 | 米 | 180 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 9 |  | φ89 | 米 | 200 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 10 |  | φ114 | 米 | 300 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 11 |  | φ168 | 米 | 240 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 12 |  | φ219 | 米 | 150 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 13 |  | φ273 | 米 | 80 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 加氢裂化装置 |
| 14 | 管道防腐 | φ480φ325φ273 | 米 | 23/4/32 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | T-203气相平衡线 |
| 15 |  | φ114 | 米 | 296 | 机械除锈，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆一遍 | 加氢裂化装置消防立管 |
| 16 |  | φ89 | 米 | 26 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | P-105单泵单返 |
| 17 |  | φ25 | 米 | 30 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | 采样器S-1701、S-2001增加回收凝结水管线 |
| 18 |  | φ219 | 米 | 45 | 机械除锈，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 | C-101 3.5Mpa蒸汽现场放空 |
| 19 |  | 井盖翻新 | ㎡ | 40 | 刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆一遍 |  |
| 20 | 设备防腐 | 装置机泵翻新 | ㎡ | 350 | 重度清理，刷环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍 |  |
| 21 | 设备保温 | V-230 |  | 1000×4500 | 硅酸铝纤维毯50mm×2，制安新铁皮 | 高压进料泵射油缓冲罐 |
| 九 | 制氢备煤车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | H型钢防火 | H300 | 米 | 56 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 制氢装置中变区域 |
| 2 | H型钢防火 | H250 | 米 | 48 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 制氢装置中变区域 |
| 3 | H型钢防火 | H200 | 米 | 65 | 刷界面剂一遍，粘钉，挂铁丝网，抹非膨胀性防火涂料δ25mm，外刷防水剂两遍 | 制氢装置中变区域 |
| 4 | 中压蒸汽管线阀门/法兰 | DN300 CL600 | 台 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 5 | 中压蒸汽管线阀门/法兰 | DN250 CL600 | 台 | 3 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 6 | 低压蒸汽管线阀门/法兰 | DN200 CL300 | 台 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 7 | 低压蒸汽管线阀门/法兰 | DN150 CL300 | 台 | 6 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢/备煤装置 |
| 8 | 工艺气体管线阀门/法兰 | DN300 CL600 | 台 | 5 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 9 | 工艺气体管线阀门/法兰 | DN250 CL600 | 台 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 10 | 工艺气体管线阀门/法兰 | DN200 CL600 | 台 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 制氢装置 |
| 11 | 渣油管线阀门/法兰 | DN150 CL150 | 台 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 备煤装置 |
| 12 | 渣油管线阀门/法兰 | DN100 CL150 | 台 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 备煤装置 |
| 13 | VGO管线阀门/法兰 | DN80 CL150 | 台 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 备煤装置 |
| 14 | VGO管线阀门/法兰 | DN100 CL150 | 台 | 3 | 硅酸铝纤维毯50mm，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 备煤装置 |
| 15 | VGO管道 | Φ114.3 | 米 | 32 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 备煤装置 |
| 16 | 渣油管道 | Φ88.9 | 米 | 21 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 备煤装置 |
| 17 | 渣油管道 | Φ114.3 | 米 | 19 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 备煤装置 |
| 18 | VGO管道 | Φ168.3 | 米 | 16 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 备煤装置 |
| 19 | 工艺气体管道 | Φ323.9 | 米 | 14 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 20 | 中压蒸汽管道 | Φ323.9 | 米 | 15 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 21 | 中压蒸汽管道 | Φ273 | 米 | 21 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 22 | 低压蒸汽管道 | Φ168.3 | 米 | 44 | 制安新铁皮 | 制氢/备煤装置 |
| 23 | 工厂水管道 | Φ60.3 | 米 | 59 | 复合硅酸盐板材60mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 24 | 蒸汽伴热管道 | Φ88.9 | 米 | 63 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 制氢/备煤装置 |
| 25 | 蒸汽伴热管道 | Φ60.3 | 米 | 58 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 制氢/备煤装置 |
| 26 | 蒸汽伴热管道 | Φ33.7 | 米 | 148 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包纤维铝箔布 | 制氢/备煤装置 |
| 27 | 蒸汽伴热管道 | Φ26.9 | 米 | 214 | 硅酸铝纤维毯50mm，外包纤维铝箔布 | 制氢/备煤装置 |
| 28 | 锅炉排污管道 | Φ88.9 | 米 | 17 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 29 | 锅炉排污管道 | Φ114.3 | 米 | 17 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 30 | 锅炉排污管道 | Φ60.3 | 米 | 15 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 31 | 消防水地埋管道 | Φ406 | 米 | 1600 | 机械除锈，刷环氧沥青底漆五遍，缠绕玻璃丝布三层 | 制氢/备煤装置 |
| 32 | 消防水地埋管道 | Φ323.9 | 米 | 310 | 机械除锈，刷环氧沥青底漆五遍，缠绕玻璃丝布三层 | 制氢/备煤装置 |
| 33 | 消防水地埋管道 | Φ168.3 | 米 | 50 | 机械除锈，刷环氧沥青底漆五遍，缠绕玻璃丝布三层 | 制氢/备煤装置 |
| 34 | 消防水地埋管道 | Φ114.3 | 米 | 150 | 机械除锈，刷环氧沥青底漆五遍，缠绕玻璃丝布三层 | 制氢/备煤装置 |
| 35 | 消防栓/炮管线 | Φ114.3 | 米 | 32 | 刷环氧沥青底漆五遍，缠绕玻璃丝布三层 | 制氢/备煤装置 |
| 36 | 工厂水管线 | Φ60.3 | 米 | 89 | 机械除锈，刷环氧富锌底漆一遍 | 制氢装置 |
| 37 | 顺放气缓冲罐13-V-0602B | 宽0.3米*长12.6米 | 米 | 宽0.3米*长12.6米 | 压力容器定检机械除重锈，刷环氧底漆一遍，刷聚氨酯面漆银粉两遍 | 制氢装置 |
| 38 | 汽提塔顶汽液分离器13-SPR-0205 | 宽0.3米*长4.8米 | 米 | 宽0.3米*长4.8米 | 压力容器定检机械抛光 | 制氢装置 |
| 39 | 机泵机座 | 宽1.2米*长2.6米*6座 | 座 | 6 | 压力容器定检机械除重锈，刷环氧底漆一遍，刷环氧面漆银粉一遍 | 制氢/备煤装置 |
| 40 |  | 宽0.7米*长1.6米*14座 | 座 | 14 | 压力容器定检机械除重锈，刷环氧底漆一遍，刷环氧面漆银粉一遍 | 制氢/备煤装置 |
| 41 | 汽提塔13-T-0201 | 人孔法兰DN500 CL600 | 个 | 8 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮盒子 | 制氢装置 |
| 42 | 汽包13-VP-0101 | 人孔法兰DN600 CL600 | 个 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮盒子 | 制氢装置 |
| 43 | 排污水冷却器13-E-0103 | 封头法兰DN400 PN16 | 个 | 4 | 复合硅酸盐板材50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 44 | 汽提塔顶汽液分离器13-SPR-0205 | DN=1000， H切=4476 | 台 | 1 | 硅酸铝纤维毯50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 45 | 工艺冷凝液冷却器13-E-0207 | DN600 L=5795 | 台 | 1 | 复合硅酸盐板材50mm*2层，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 46 | 变化气燃料气预热器13-E-0204 | DN500，L=3696 | 台 | 1 | 制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 47 | 燃料气过滤器13-SPR-0101 | DN1000,L=812 | 台 | 1 | 复合硅酸盐板材50mm，制安新铁皮 | 制氢装置 |
| 48 | 除氧槽13-DE-0201 | 人孔法兰DN500,PN0.6 | 个 | 4 | 硅酸铝纤维毯50mm，制安新铁皮盒子 | 制氢装置 |
| 49 | 磨煤机 | DN3000 L3211 | 台 | 2 | 硅酸铝纤维毯50mm，挂铁丝网，复合硅酸盐浆料δ10mm，外刷防水涂料两遍 | 备煤装置 |