## 联合一车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
联合一车间
210万吨/年常压蒸馏装置
（一） | 设备保温
1 | 1.塔类设备21个人孔保温拆、安 |  | 21 | DN500人孔19个，DN600人孔2个（拆安复合硅酸盐板δ=60mm×2，镀锌铁皮δ=0.5mm）
2 | 除锈打磨 |  | 9 | 压力容器检测除锈打磨:共计9台×1.5㎡/台(动力工具除漆膜，除重锈，刷环氧底漆2遍)
3 | 塔器保温拆安 |  | 2 | 每台保温拆安6㎡(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共2台；
4 | 容器保温拆安 |  | 1 | 每台保温拆安4㎡(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共1台；
5 | 冷换保温拆安 |  | 3 | 每台保温拆安3㎡(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共3台；
6 | 阀门更换 |  | 3 | DN250阀门保温(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮盒）合计3台；
|  |  | 3 | DN200阀门保温(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮盒）合计3台；
|  |  | 4 | DN150阀门保温(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮盒）合计4台；
|  |  | 2 | DN100阀门保温(拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮盒）合计2台；
7 | 空冷防冻 |  |  | 拆安复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,合计324㎡
8 | 平台修复 |  |  | δ=4mm花纹板除中锈，刷环氧底漆2遍，聚氨酯面漆2遍，合计150㎡；
工艺部分
1 | 初常顶注水、注剂管道更换 |  |  | 无缝钢管φ45*200米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍，拆安复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铁皮
无缝钢管φ32*200米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍，拆安复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铁皮
无缝钢管φ25*200米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍，拆安复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铁皮
2 | 拔头油转油线更换（部分） |  |  | 无缝钢管φ219*150米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
3 | 初常顶油气管道更换 |  |  | 无缝钢管φ273*60米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
4 | 阀门更换 |  |  | DN250，4个，法兰8片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN200，4个，法兰8片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN150，2个，法兰4片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN80，1个，法兰2片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN50，7个，法兰14片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
60t/小时污水汽提装置
（一） | 设备保温
1 | 塔类设备14个人孔保温拆、安 |  | 16 | DN500人孔14个，DN600人孔2个，（拆安复合硅酸盐板δ=60mm×2，镀锌铁皮δ=0.5mm）
2 | 除锈打磨 |  | 3 | 压力容器检测除重锈:共计3台×1.5㎡/台(动力工具除重锈，刷环氧底漆2遍)
3 | 塔器保温拆安 |  | 1 | 每台保温拆安6㎡(复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共1台；
4 | 容器保温拆安 |  | 1 | 每台保温拆安4㎡(复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共1台；
5 | 冷换保温拆安 |  | 1 | 每台保温拆安3㎡(复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共1台；
6 | 冷换检修保温拆安 |  | 11 | 每台封头保温拆安约6㎡(复合硅酸盐板棉2层，单层δ=60mm,外安0.5mm铁皮）共11台；
工艺部分
1 | 1.冷进料管线更换 |  |  | 无缝钢管φ108*30米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
2 | 2.热进料管线更换 |  |  | 无缝钢管φ89*50米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
3 | 3.排凝管线更换 |  |  | 无缝钢管φ108*150米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
4 | 4.回炼管线更换 |  |  | 无缝钢管φ159*10米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
5 | 5.循环水管线更换 |  |  | 无缝钢管φ89*50米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
6 | 6.伴热回水框架更换 |  |  | 无缝钢管φ25*150米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
7 | 7.原料水管线更换 |  |  | 无缝钢管φ159*10米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
8 | 8.阀门更换 |  |  | DN150，15个，法兰4片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN80，25个，法兰2片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN50，16个，法兰14片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
干气脱硫及硫磺回收装置
（一） | 工艺部分
1 | 废气增压机出口弯头更换 |  |  | 无缝钢管φ108*30米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
2 | 尾气进一二燃室管线部分管线更换及清理 |  |  | 无缝钢管φ89*150米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
3 | 重沸器管线更换 |  |  | 无缝钢管φ219*56米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
4 | 净化干气脱硫塔至胺液回收器管线更换 |  |  | 无缝钢管φ159*10米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
5 | 反应器补水管线更换 |  |  | 无缝钢管φ89*20米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
6 | 粗氨气管线更换 |  |  | 无缝钢管φ89*20米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
7 | 再生塔底抽出贫液管线更换 |  |  | 无缝钢管φ159*10米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
8 | 溶剂罐地埋管线更换 |  |  | 无缝钢管φ89*200米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
9 | 伴热回水框架更换 |  |  | 无缝钢管φ25*250米，除轻锈，刷环氧防锈底漆两遍
10 | 阀门更换 | E8407AB | 2 | DN150，18个，法兰4片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN80，16个，法兰2片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN50，25个，法兰14片，拆安复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮

## 联合二车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
联合二车间
250万吨/年常压蒸馏装置
（一） | 管线防腐保温
（二） | 阀门保温
（三） | 设备防腐保温
1 | E102AB封头保温 | E102AB |  | DN1300封头4个、筒节2米、法兰8片，，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
2 | E101AB封头保温 | E101AB |  | DN1000封头4个、筒节1.5米、法兰8片，复合硅酸盐两层δ=120mm， 外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
3 | 人孔保温 | T101、T102、T103、T104、T105 |  | DN500人孔20个，复合硅酸盐板材一层δ=60mm 外包0.5mm铁皮，拆安
（四） | 标识
（五） | 机泵管廊区
1 | 初底油泵P104A/B进出口阀门包保温 | P104A/B | 4 | DN250PN25闸阀2台、DN200PN25闸阀2台，阀门包保温；复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
2 | 航煤泵P106A/B进出口阀门包保温 | P106A/B | 4 | DN150PN25闸阀2台、DN100PN25闸阀2台，阀门包保温；复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
3 | 一中油泵P107A/B进出口阀门包保温 | P107A/B | 4 | DN200PN25闸阀2台、DN150PN25闸阀2台，阀门包保温；复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
4 | 一中油泵P107A/B机泵蜗壳保温 | P107A/B | 2 | 复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
5 | 航煤泵P106A/B机泵蜗壳保温 | P106A/B | 2 | 复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
6 | 塔顶注水泵P114A/B蜗壳保温 | P114A/B | 2 | 复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
7 | 初/常顶脱水泵P113A/B蜗壳保温 | P113A/B | 2 | 复合硅酸盐一层δ=60mm，抹10mm硅酸盐稀土，外刷聚氨酯面漆两遍
120万吨/年催化裂化装置
（一） | 反应区
1 | 阀门保温
1.1 | 辅助燃烧室燃料气管线重新配管阀门保温 | F2101 |  | DN100 PN25阀门5台，法兰10片：复合硅酸盐板材一层δ=60mm 外包0.5mm铁皮
1.2 | 滤清模块泵进口加冲洗水管线阀门保温 | 烟气脱硫单元 |  | DN40 PN25阀门4台，法兰8片：复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
1.3 | 洗涤塔新鲜水管线加长 | 烟气脱硫单元 |  | DN20 PN25阀门1台，法兰2片：复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包铝箔一层
2 | 管道防腐保温
管线防腐
1 | 余锅乙炔吹灰部分管线更换防腐 | 余热锅炉 |  | 无缝钢管 φ25*1米，φ159*1米：动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（灰色）两遍；
2 | 辅助燃烧室燃料气管线重新配管防腐 | F2101 |  | 无缝钢管 φ108*50米， 动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍
3 | 流化动力风管线扩径（50-80） | 两器三层 |  | 无缝钢管 φ89*9米， 动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（蓝色）两遍
4 | 滤清模块泵进口加冲洗水管线 | 烟气脱硫单元 |  | 无缝钢管 φ45*20米：动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍
5 | 洗涤塔新鲜水管线加长 | 烟气脱硫单元 |  | 无缝钢管 φ57*15米：动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍
6 | F2101燃料气至低瓦卸压线更换防腐 | F2101 |  | 无缝钢管 φ57*1米：动力除轻锈 刷快干环氧底漆（红色）两遍
管线保温
1 | 辅助燃烧室燃料气管线重新配管保温 | F2101 |  | 无缝钢管 φ108*50米：复合硅酸盐板材一层δ=60mm,外包0.5mm铁皮
2 | 滤清模块泵进口加冲洗水管线 | 烟气脱硫单元 |  | 无缝钢管 φ45*20米：复合硅酸盐板材一层δ=60mm,外包0.5mm铁皮
3 | 洗涤塔新鲜水管线加长 | 烟气脱硫单元 |  | 无缝钢管 φ57*15米：复合硅酸盐板材一层δ=60mm,外包0.5mm铁皮
4 | F2101燃料气至低瓦卸压线更换保温 | F2101 |  | 无缝钢管 φ57*1米：复合硅酸盐板材一层δ=60mm,外包0.5mm铁皮
（二） | 分馏、吸稳区
阀门保温
1 | 泵房吹扫线阀门保温 |  |  | DN50阀门20个、法兰40片，复合硅酸盐板材一层δ=60mm 外包0.5mm铁皮盒子
2 | 二中调节阀框架阀门 保温 |  |  | DN150阀门3个、法兰6片，复合硅酸盐板材一层δ=60mm 外包0.5mm铁皮盒子
3 | E2202油浆进出口及副线阀门 | E222 |  | DN350阀门2个、法兰4片，DN300阀门3个、法兰6片；复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
4 | 粗汽油泵进口新鲜水阀门 | P2202 |  | DN150阀门2个、法兰6片，复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
5 | 油浆上返器副线阀保温 |  |  | DN250阀门1个、法兰2片，复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
6 | E2502新鲜水出口阀门保温 | E2502 |  | DN300阀门2个、法兰4片，复合硅酸盐板材一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
管道防腐保温
1 | 管线防腐 | P2209 |  | 油浆泵进口管线Φ325*6m除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍
2 | 管线保温 |  |  | 油浆泵进口管线保温拆安φ325 6米，复合硅酸盐一层δ=60mm 外包0.5mm镀锌铁皮
（三） | 机组特阀区
1 | 阀门防腐保温
1.1 | 烟机暖机线阀门保温 |  |  | DN300阀门1个、法兰2片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮盒子，拆安
1.2 | E2314B冷却水进口阀门保温 |  |  | DN200阀门1个、法兰2片，DN300 1个、法兰2片,复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子，拆安
1.3 | 烟机排凝阀门、冷却蒸汽阀门保温 |  |  | DN50阀门6个、法兰12片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子，拆安
1.4 | 抽大气增压机循环水进出口阀门保温 |  |  | DN200阀门2个、法兰4片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子，拆安
1.5 | 汽轮机机体排凝、气压机入口放空、E2314AB放空、机组循环水放空、连通阀门保温 |  |  | DN20阀门24个、法兰48片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层，拆安
2 | 管线保温
2.1 | 气压机入口分液包液位计保温 |  |  | DN20阀门2个、法兰4片，Φ25*4m 复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮盒子，拆安
2.2 | 烟道保温拆装 |  |  | Φ1220*8m、Φ1420*28m、硅酸铝纤维毯三层，外包铁皮部分利旧，拆安
2.3 | 气压机进出口法兰保温拆装 |  |  | 气压机进出口法兰防腐保温DN600 2片，DN350 4片，DN250 2片
2.4 | 烟机轮盘冷却蒸汽防腐保温 |  |  | φ89管线1.5米，90°弯头1个，DN80球阀1个，法兰2片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铁皮 拆/安
2.5 | 烟机轮盘密封蒸汽防腐保温 |  |  | φ32管线1.3米，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。
3 | 标识
3.1 | 设备喷字 |  |  | 仿宋，字号20cm（高）*15cm（宽）35个 反光膜制作安装，部分带色环
4 | 设备防腐保温
4.1 | 汽轮机入口过滤器封头保温 |  |  | DN800封头2个、法兰4片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮盒子（利旧），拆安
4.2 | 特阀电液执行机构保温 |  |  | 42㎡，复合硅酸盐2层
4.3 | 汽轮机马甲拆装 |  |  | 3m³
4.4 | 气压机干气密封系统显示面板保温 |  |  | 5㎡，复合硅酸盐2层
（四） | 机泵管廊区
1 | 阀门保温
1.1 | 热油泵房机泵冷却水进出口、付线阀保温 | P2207AB.P2208AB.P2209ABC.P2210AB.P2201AB.P2205AB.P2204AB.P2202AB |  | DN20阀门20个、法兰60片，复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包铝箔一层
1.2 | P2207AB.P2208AB.P2209ABC.P2210AB.P2201AB.P2205AB.P2204AB.P2202AB进出口放空阀保温 | P2207AB.P2208AB.P2209ABC.P2210AB.P2201AB.P2205AB.P2204AB.P2202AB |  | DN25阀门39个、法兰76片，复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包铝箔一层
1.3 | 封油根部阀保温 |  |  | DN50阀门10个，法兰20片，复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
1.4 | 机泵吹扫蒸汽根部大阀保温 |  |  | DN80阀门8个、法兰16片，复合硅酸盐板两层δ=60mm，外包0.5mm铁皮盒子
1.5 | P2202AB进出口大阀保温 | P2202AB |  | DN200阀门2个、法兰4片，DN150阀门2个，法兰2片，复合硅酸盐板稀土一层，外包0.5mm铁皮盒子
1.6 | P2504B出口阀保温 | P2504B |  | DN250阀门1个、法兰2片，复合硅酸盐板稀土一层，外包0.5mm铁皮盒子
2 | 管线保温
2.1 | 机泵封油伴热管线保温 |  |  | Φ27×120m,复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包铝箔一层
2.2 | 油浆泵P2209ABC吹扫线保温 | P2209ABC |  | Φ32×50m,复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包铝箔一层
2.3 | 油浆泵P2209ABC暖泵线保温 | P2209ABC |  | Φ45×10m,复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包铝箔一层
2.4 | 机泵封油主管线保温 |  |  | Φ59×100m,复合硅酸盐板一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮
2.5 | 粗汽油泵进出口P2202AB管线保温 | P2202AB |  | Φ109×10m,Φ219×10m,复合硅酸盐板两层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮
3 | 机泵保温
3.1 | 顶循泵P2204B蜗壳 | P2204B |  | 总计2.8m²，外敷复合硅酸盐稀土，刷面漆两遍
4 | 机泵防腐
4.1 | P2207AB.P2208AB.P2209ABC.P2210AB.P2201AB.P2205AB.P2204AB.P2202AB、P2306A/B、P2307A/B、P2302A/B、P2305A/B、P2304A/B、P2303A/B、P2504A/B机泵台子，泵体支撑防腐 | P2207AB.P2208AB.P2209ABC.P2210AB.P2201AB.P2205AB.P2204AB.P2202AB、P2306A/B、P2307A/B、P2302A/B、P2305A/B、P2304A/B、P2303A/B、P2504A/B |  | 30台机泵台子，泵体支撑合计95m²，手动除轻锈，刷聚氨酯面漆两遍
5 | 盘车标识
5.1 | 盘车标识制作、粘贴 |  |  | 共计105个字（宽5cm×高7cm)制作、粘贴
（五） | 冷换、容器
1 | 油浆——原料油换热器E2202 | E2202 |  | DN1100封头2个、筒节1米、法兰4片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
2 | 分馏塔顶油气冷凝冷却器E-2205B/D/E | E-2205B/D/E |  | DN900封头6个、筒节1.5米、法兰12片，复合硅酸盐两层δ=120mm， 外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
3 | 油浆蒸汽发生器 | E2215/AB |  | DN1300封头4个、筒节2米、法兰8片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
E2215/AB
4 | 解吸塔底重沸器E2306A | E2306A |  | DN1500封头2个、筒节1米、法兰4片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
5 | 解吸塔底重沸器E2306B | E2306B |  | DN1800封头2个、筒节1.5米、法兰4片，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
6 | 稳定塔底重沸器E2310AB | E2310AB |  | DN1800封头4个、筒节3米、法兰8片，复合硅酸盐两层δ=120mm ，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
(六) | 人孔保温
1 | 容器人孔保温 |  |  | DN500人孔4个，复合硅酸盐两层δ=60mm，外包0.5mm铁皮一层，拆安
2 | 塔器人孔保温 | T2201、T2602、T2304 |  | DN500人孔16个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮，拆安
3 | 余热锅炉人孔保温 | B2501 |  | DN500人孔22个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮，拆安
16万吨/年液化气精制装置
1 | 换热器保温
1.1 | E201/1、2封头保温 |  |  | DN700封头4个、筒节1.6米、法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm
外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
1.2 | E202/1、2封头保温 |  |  | DN800封头4个、筒节1.6米、法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm
外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
1.3 | E203/1、2封头保温 |  |  | DN900封头4个、筒节1.6米、法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm
外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
1.4 | E204封头保温 |  |  | DN1000封头1个、筒节1米、法兰2片，复合硅酸盐一层δ=60mm
外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
1.5 | 富液过滤器滤芯更换恢复保温 |  |  | 筒体、封头保温15㎡，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮，拆安
1.6 | 换热器筒体防腐 |  |  | 50m2，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
1.7 | 精制换热器法兰保温 |  |  | DN80法兰10片，DN100法兰10片，DN150法兰10片、DN200法兰4片、DN300法兰4片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮，拆安
2 | 机泵保温
2.1 | 贫液泵P201/1、P201/2保温 | P201/1、P201/2 |  | DN80阀门2个，法兰4片，DN100阀门2个，法兰4片，盲盖4个，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
2.2 | 液化气水洗泵P3304AB保温 | P3304AB |  | DN80阀门2个，法兰4片，DN100阀门2个，法兰4片，盲盖4个，机泵马甲2个，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
2.3 | 碱液循环泵P1/P2保温 | 泵P1/P2 |  | DN80阀门2个，法兰4片，DN100阀门2个，法兰4片，盲盖4个，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
2.4 | 液化气脱硫泵P206/1/2/3保温 | P206/1/2/3 |  | DN100阀门3个，法兰6片，DN100阀门3个，法兰6片，盲盖6个，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
2.5 | 机泵暖泵线保温 |  |  | φ25*100m，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层
3 | 人孔保温 |  |  | DN500人孔10个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm铁皮，拆安
4 | 保温恢复 |  |  | 压力容器检验保温恢复，除重锈20㎡，刷快干环氧底漆（红色）两遍，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮，面积共50㎡
35吨/小时中压锅炉装置
| 锅炉锅筒及本体保温拆装 | 4#锅炉 |  | DN500人孔2个，DN1400×8000筒体2个及锅炉本体100㎡保温、硅酸盐稀土、铁皮拆安
1

## 联合三车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
联合三车间
2万标立/时制氢装置
（一） | 设备
换热器保温
1 | E2102 （DN400） |  |  | 头盖保温3.1㎡，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
2 | E2107 （DN600） |  |  | 头盖保温6.6㎡，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
3 | E2108 （DN400） |  |  | 头盖保温3.1㎡，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
反应器
1 | R-2102A |  |  | 头盖、法兰、人孔、卸料孔保温,复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）（DN500 600LBY一个 DN450 600LB一个），卸料孔手孔（DN200 600LBY两个）
防腐刷漆
1 | 硬围挡除锈防腐 |  |  | 硬围挡300个，φ20换热管除轻锈，涂抹底漆两遍，面漆两遍，共计面积450㎡
2 | 阀门保温
3 | 阀门DN100 |  |  | 阀门DN100 4个，法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
4 | 阀门DN80 |  |  | 阀门DN80 4个，法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
5 | 阀门DN150 |  |  | 阀门DN150 6个，法兰12片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
6 | 阀门DN200 |  |  | 阀门DN200 2个，法兰4片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
7 | 安全阀保温修复 |  |  | DN100 600LN 5台 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
DN80 300LN 2台 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
DN50 600LN 12台 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
DN40 300LN 4台 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
DN100 300LN 2台 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
设备测量仪表保温
1 | V2101液位计保温 | V2101 |  | 350*1600*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
2 | V2102液位计保温 | V2102 |  | 350*2800*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
3 | V2103液位计保温 | V2103 |  | 350*2800*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
4 | V2110液位计保温 | V2110 |  | 350*2800*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
5 | V2108液位计保温 | V2108 |  | 350*2200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
6 | V2104液位计保温 | V2104 |  | 350*3400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
7 | V2109液位计保温 | V2109 |  | 350*1600*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
8 | V2111液位计保温 | V2111 |  | 350*3400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
9 | V2113液位计保温 | V2113 |  | 350*3200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
10 | V2114液位计保温 | V2114 |  | 350*3400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
11 | V2107液位计保温 | V2107 |  | 350*2800*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
12 | V2112液位计保温 | V2112 |  | 350*1600*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
13 | V2115液位计保温 | V2115 |  | 350*3400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
14 | V2115液位计保温 | V2115 |  | 350*2200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
15 | T2101液位计保温 | T2101 |  | 350*7000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
16 | V2106液位计保温 | V2106 |  | 350*2200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
17 | V2106液位计保温 | V2106 |  | 350*2200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
18 | 磷酸三钠加药罐液位计保温 |  |  | 350*2000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
19 | 放空管线液位计保温 |  |  | 350*2000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
20 | 压缩机一级分离器液位计保温 |  |  | 350*2000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
21 | 压缩机一级分离器液位计保温 |  |  | 350*2000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
22 | 压缩机集液罐液位计保温 |  |  | 350*2000*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
容器保温拆装
1 | V2104 |  |  | 型号：Φ1600*6594*(3+16) 拆安复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮
2 | V2102 |  |  | 拆安DN500人孔一个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮
3 | V2103 |  |  | V2103拆安DN500人孔一个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮
4 | V2107 |  |  | V2107拆安DN500人孔一个，复合硅酸盐两层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮
阀门保温
1 | 阀门 DN150 |  |  | 阀门 DN150 4个、法兰8片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
2 | 阀门 DN100 |  |  | 阀门 DN100 15个、法兰30片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
3 | 阀门 DN80 |  |  | 阀门 DN80 10个、法兰20片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
4 | 阀门 DN50 |  |  | 阀门 DN50 12个、法兰24片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
5 | 阀门 DN40 |  |  | 阀门 DN40 10个、法兰100片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层(拆/安）
6 | 阀门 DN25 |  |  | 阀门 DN25 15个、法兰30片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层(拆/安）
7 | 阀门 DN20 |  |  | 阀门 DN20 50个、法兰100片，复合硅酸盐两层δ=60mm，外包铝箔一层(拆/安）
8 | 阀门 DN15 |  |  | 阀门 DN15 20个、法兰60片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层(拆/安）
管道保温
| 1、制氢定排管线弯管三通更换 |  |  | Φ57*30m 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包一层铝箔带(拆/安）
| 2、制氢汽提蒸汽放消音器管线加伴热 |  |  | Φ89*20m 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 3、制氢锅炉上水泵出口管线更换 |  |  | Φ114*60m 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 4、制氢E2105出口管线 |  |  | Φ219*15m 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
管线刷漆
| 1、制氢锅炉上水泵出口管线更换 |  |  | Φ114*60m，Φ60*10m，除轻锈，刷环氧酚醛（酚醛环氧耐高温漆）底漆两遍
90万吨汽油精制设备保温
反应器保温
| 反应器R101顶部部分筒体 |  |  | 筒体保温10M2，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 反应器R101进口部分管线 |  |  | Φ219*10m，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮(安）
| ME101反吹氢气管线 |  |  | Φ89*30m，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 反应器R101人孔 |  |  | DN500人孔3个，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮((拆/安）
| 再生器R102筒体、椭圆封头、椎体保温 |  |  | Φ1024*5m，复合硅酸盐四层δ=240mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
Φ524*13m，复合硅酸盐四层δ=240mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 再生器R102手孔保温DN250 |  |  | DN250法兰，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 再生器R102人孔保温DN500 |  |  | DN500人孔1个，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 再生器其他接管、法兰保温 |  |  | DN150法兰4片、DN100法兰4片、DN80法兰12片、DN50法兰8片、DN40法兰8片、DN25法兰10片，复合硅酸盐二层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
Φ159*6m,Φ108*6m,Φ89*6m,Φ57*6m,Φ46*6m,Φ27*6m,复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 再生器R102提升管线弯头（两个） |  |  | Φ110*2m,，复合硅酸盐二层δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
容器保温
| D105顶盖、锥体保温 |  |  | Φ500*2m，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| D102顶盖、锥体保温 |  |  | Φ500*2m，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
换热器防腐保温修复
| 1、E101AD(DN900) |  |  | 封头保温24 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 2、E101BE（DN1000) |  |  | 封头保温28 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 3、E101CF（DN1100) |  |  | 封头保温34 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 4、E-101ABCDEF管、壳程进出口法兰 |  |  | DN200法兰12片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
DN250法兰16片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
DN300法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 5、E103筒体保温 |  |  | Φ325*6m,复合硅酸盐三层δ=180mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 5、E103 （DN 300） |  |  | 封头保温2 M2，复合硅酸盐三层 δ=180mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 6、E-103进出口法兰DN80(8片) |  |  | DN80法兰8片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 5、E105筒体保温 |  |  | Φ219*15m,复合硅酸盐三层δ=180mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 10、E105 （DN 300） |  |  | 封头保温2 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 11、E-105进出口法兰DN100 |  |  | DN100法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
DN150法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 5、E111筒体保温 |  |  | Φ397*5m,复合硅酸盐三层δ=180mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 15、E111（DN350） |  |  | 封头保温2.6 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 7、E203 （DN1100 ） |  |  | 封头保温16 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 8、E-203管程进出口法兰 |  |  | DN300法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
DN400法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 9、E-203壳程进出口法兰 |  |  | DN80法兰4片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 12、E205 AB（DN400） |  |  | 封头保温6.2 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| 13、E205 AB管程进出口法兰DN80(8片) |  |  | DN80法兰8片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 14、E205 AB壳称进出口法兰DN100(8片) |  |  | DN100法兰8片，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| E104AB |  |  | 封头保温6.2 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| E202AB |  |  | 封头保温6.2 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
| E204AB |  |  | 封头保温6.2 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮（拆/安）
过滤器保温
| 闭锁料斗过滤器ME102头盖保温 |  |  | Φ590*2m，复合硅酸盐三层 δ=180mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 再生烟气过滤ME103顶部部分筒体 |  |  | Φ820*3m，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| ME103反吹氮气管线 |  |  | DN80*20m，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 原料油过滤器顶盖保温 |  |  | DN1000*6m，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 闭锁料斗氢气ME110/氮气ME111过滤器顶盖保温 |  |  | DN400*6m，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN40 |  |  | DN40阀门2个，法兰4片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN50 |  |  | DN50阀门5个，法兰10片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN80 |  |  | DN80阀门6个，法兰12片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN100 |  |  | DN100阀门9个，法兰18片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN150 |  |  | DN150阀门8个，法兰16片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| DN200 |  |  | DN200阀门4个，法兰8片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 阻火器DN150 |  |  | DN150阻火器2个，法兰4片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 机泵、反再区平台、分馏区平台防腐刷漆 |  |  | 机泵、反再区平台、分馏区平台防腐刷漆850㎡。除轻锈，刷快干环氧底漆两遍、聚氨酯面漆两遍
| 阀门类保温 |  |  | 1、DN20阀门 60个 法兰120片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
2、DN25阀门 25个 法兰50片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
3、DN40阀门 20个 法兰40片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包铝箔布(拆/安）
4、DN50阀门 20个 法兰40片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
5、DN80阀门18个 法兰36片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包0.5mm铁皮。(拆/安）
闭锁料斗特阀 30个，法兰60片，复合硅酸盐一层 δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
6、阀门DN150 12个，法兰24片 复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铁皮。(拆/安）
7、阀门DN200 12个，法兰24片 复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铁皮(拆/安）
| 管道防腐 |  |  | Φ219*70m，Φ60*105m，Φ20*30m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（红色）两遍
工艺管道保温修复
1、合金钢无缝管 Φ60×11mm 45米 无缝钢管 φ60×9 42米 复合硅酸盐一 层δ=60mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安） 铁皮利旧 2、45度无缝5D弯头 φ60×9 3个 90度无缝5D弯头 φ60×9 4个 复合硅酸盐 一层δ=60mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安） 3、闸阀\Z40Y-600LBI DN200 12个，法兰24片；闸阀\Z40H-300LB DN150 2台 法兰4片；闸阀\Z40Y-600LBI DN80 10个，法兰20片；复合硅酸盐一层 δ= 60mm，外包0.5mm铁皮(拆/安）铁皮利旧 4、φ168*7.11mm管线 4米 φ108*7.11mm 4米；复合硅酸盐一层δ=60mm外包 0.5mm镀锌铁皮(拆/安） 铁皮利旧 5、伴热保温拆装：闸阀\Z41Y-25 DN20 20个，法兰40片，复合硅酸盐一层 δ= 60mm，外包铝箔布；φ25管线19米，复合硅酸盐一层，单层δ=60mm，外包铝箔 布。(拆/安） 6、盲板抽堵保温拆、装：DN200 阀门6个，DN150阀门8个，DN100阀门9个，DN80 阀门10个，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安） 7、燃料气出装置管线保温拆装：Φ108×7.5mm 300米；复合硅酸盐一层δ=60mm外包 0.5mm镀锌铁皮(拆/安） 铁皮制作。
15万吨重整20万吨航煤
设备
换热器防腐保温修复
| 1、E1101AB(DN600) |  |  | 头盖保温包铁皮，DN600法兰两片包铁皮，复合硅酸板材二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 2、E1103（DN1000) |  |  | 头盖保温包铁皮4.0 M2，复合硅酸盐板材二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 3、E1104ABCDEF（DN500) |  |  | 头盖保温包铁皮3.0 M2，复合硅酸盐板材二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 4、E1106ABC（DN500) |  |  | 封头保温6 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 5、E1108(DN800) |  |  | 封头保温3.5 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 6、E1110AB(DN800) |  |  | 封头保温6 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 7、E1111（DN700) |  |  | 封头保温3 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 8、E1201(DN900) |  |  | 封头保温4 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 9、E1202(DN600) |  |  | 封头保温2.5 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 10、E1204ABC(DN600) |  |  | 封头保温7 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 11、E1206(DN700) |  |  | 封头保温3 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 12、E1301(DN700) |  |  | 封头保温3.5 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 13、E1302AB(DN800) |  |  | 封头保温8 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 14、E1303AB(DN700) |  |  | 封头保温8 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 15、E1304AB(DN600) |  |  | 封头保温7.5 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
| 16、E1307(DN700) |  |  | 封头保温3.5 M2，复合硅酸盐二层δ=120mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安 ）
液面板保温
| V-1101液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1102液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1103液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1104液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1203液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1602液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1101液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1102液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1201液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1601液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1604液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1301液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1302液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1303液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1307液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1301液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1321液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1312液面板保温 |  |  | 350*1500*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1308液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
工艺管道保温修复
| 管道防腐保温 |  |  | DN150管道15米，除轻锈，刷环氧底漆两遍
DN80管道1000米，DN50管道20米，DN20管道200米，除轻锈，刷环氧底漆两遍、刷聚氨酯面 漆两遍
| 更换阀门部分保温拆除及恢复 |  |  | DN80管道合计30m，DN50管道合计20m，DN40 20m 复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮一层，拆安
| 伴热保温破损更换 |  |  | DN20管道合计200m，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布
| 阀门保温 |  |  | DN50 PN25 15个、法兰30片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN40 PN25 10个、法兰20片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮
DN25 PN25 10个、法兰20片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层
DN20 PN25 30个、法兰60片，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层
| E1304出口管线至E1302管线更换防腐 |  |  | DN150管道15米，除轻锈，刷底漆两遍
| F1301北侧灭火蒸汽管线、弯头更换防腐 |  |  | DN50管线10米，DN50弯头3个，除轻锈，刷底漆两遍
| V1301底部排凝管线更保温 |  |  | DN40管道10m，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包 0.5mm铁皮
| 航煤原料过滤器出口至V1301管线更换保温拆装 |  |  | DN40管道10m，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔一层
| 管道防腐 |  |  | DN200管道10米，DN200弯头10个，除轻锈，刷环氧底漆两遍、刷聚氨酯面漆两遍
140万吨加氢（设备)
反应器保温修复
| R1101 |  |  | DN3600 R1101反应器大盖复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
| R1102 |  |  | DN3600 R1102反应器大盖复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
| V1114 |  |  | DN300 V1114头盖复合硅酸盐二层δ=120mm，外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
平台及机体油漆
| 机组框架钢刷漆 |  |  | 除轻锈，框架刷刷聚氨酯面漆两遍（灰色）200平方米
| 压缩机汽轮机油站基座刷漆 |  |  | 面积30㎡，底漆2遍，面漆2遍，刷聚氨酯面漆（黑色）
| 新氢压缩机C1102AB本体刷漆140平方米 |  |  | 140平方米 刷底漆两遍，面漆 酚醛环氧耐高温漆（120℃~250℃）两遍
| 汽轮机本体包保温 |  |  | 汽轮机速关阀复合硅酸盐浆料、海泡石1立方
| 机泵泵体基座刷漆，操作柱， 密封罐，平台刷漆 |  |  | 泵体面积150㎡，面漆1遍，刷聚氨酯面漆（银色），底座面积50㎡，面漆1遍，刷聚氨酯面漆（黑色），循环水管线刷漆（绿色）30㎡，面漆1遍，刷聚氨酯面漆（绿色）
| 分馏平台钢板除锈刷漆 |  |  | 分馏二三层花纹钢板，除轻锈，刷底漆两遍，面漆两遍，刷聚氨酯面漆（灰色）面积100平方米
| 挡脚板、护栏刷漆 |  |  | 装置所有护栏、挡脚板刷漆，除轻锈，刷底漆两遍，面漆两遍，刷聚氨酯面漆（中黄色）200平方米
| 装置钢结构防火涂层 |  |  | 室外钢结构防火涂料修补 总计3200平米 ，粘锚固钉、挂龟甲网。
| 室外工字钢结构刷灰漆 |  |  | 花园工字钢结构总计400平米，除轻锈，刷环氧底漆2遍，刷聚氨酯面漆2遍。
液面板保温
| V-1101液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1102液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1103液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1104液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1105液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1112液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1113液面板保温 |  |  | 350*2700*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1114液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1107液面板保温 |  |  | 350*1500*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1201液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| T-1202液面板保温 |  |  | 350*5400*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1106液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1501液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1502液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1201液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1202液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1307液面板保温 |  |  | 350*980*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1308液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1109液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1108液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| V-1111液面板保温 |  |  | 350*1200*2面，复合硅酸盐一层δ=60mm，外包铝箔布。(拆/安）
| 铁皮小件制作 |  |  | 接油盒200mm*200mm*50mm 10个 300mm*200mm*50mm 10个
换热器及空冷
| A1102 |  |  | 2100*5000mm复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1203大盖保温 DN1300 |  |  | 头盖保温9㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1204大盖保温 DN800 |  |  | 头盖保温7㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1202AB大盖保温 DN1100 |  |  | 头盖保温16㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1201AB大盖保温 DN1000 |  |  | 头盖保温14㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1205大盖保温 DN600 |  |  | 头盖保温6.6㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1105大盖保温 DN400 |  |  | 头盖保温2.4㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1106大盖保温 DN500 |  |  | 头盖保温4.6㎡复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 换热器E1501大盖保温 DN600 |  |  | 头盖保温6.6㎡ 复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）
| 原料油过滤器粗滤SR1102AB头盖法兰DN1200 |  |  | 头盖保温8 M2，复合硅酸盐二层 δ=120mm，外包镀锌铁皮（拆/安）
阀门保温
| 阀门 DN200 |  |  | 阀门 DN200 5个、法兰10片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
| 阀门 DN80 |  |  | 阀门 DN80 10个、法兰20片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm镀锌铁皮(拆/安）
| 阀门 DN50 |  |  | 阀门 DN50 5个、法兰10片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 阀门 DN40 |  |  | 阀门 DN40 5个、法兰10片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 阀门 DN25 |  |  | 阀门 DN25 5个、法兰10片，复合硅酸盐两层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 阀门 DN20 |  |  | 阀门 DN20 10个、法兰20片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 安全阀仪表保温修复 |  |  | 复合硅酸盐板材一层（60块）外包铝箔纸，共计30㎡
| 压力容器筒体测厚 |  |  | 45台容器检定期到期，除锈，复合硅酸盐二层δ=120mm，外包镀锌铁皮(拆/安）每台1.5平米
140万吨加氢（工艺)
阀门保温
| 1、阀门 DN200 |  |  | 阀门 DN200 20个、法兰40片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 2、阀门 DN150 |  |  | 阀门 DN150 15个、法兰30片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 3、阀门 DN100 |  |  | 阀门 DN100 20个、法兰40片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 4、阀门 DN80 |  |  | 阀门 DN80 20个、法兰40片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
| 5、阀门 DN50 |  |  | 阀门 DN50 40个、法兰80片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 6、阀门 DN40 |  |  | 阀门 DN40 45个、法兰90片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 7、阀门 DN25 |  |  | 阀门 DN25 25个、法兰50片，复合硅酸盐两层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 8、阀门 DN20 |  |  | 阀门 DN20 100个、法兰200片，复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
管道设备保温
二、管道防腐保温
| 1、新氢进气分液罐V-1109排凝线 |  |  | Φ60*30m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 2、加氢反应器R1102差压线 |  |  | Φ32*50m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 3、V1108底部排凝管线 |  |  | Φ32*50m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 4、冷低分取样器增加伴热管线 |  |  | Φ25*100m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 5、脱硫化汽提塔顶取样器增加伴热管线 |  |  | Φ25*100m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 6、注水罐液面板增加顶部放空管线 |  |  | Φ25*50m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包铝箔一层(拆/安）
| 7、汽包定连排管线更换 |  |  | Φ89*50m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
Φ60*30m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包0.5mm铁皮(拆/安）
Φ25*100m 复合硅酸盐一层δ=60mm外包一层铝箔带(拆/安）
装置更换管线防腐
| 1、新氢压缩机C1102A/B二级排气管线 |  |  | Φ114*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
Φ48*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
| 2、V1107至T1101更换管线 |  |  | Φ168*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
| 3、压力管道检测四级管线H2-11403 |  |  | Φ114*35m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
Φ89*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（红色）两遍
| 4、压力管道检测四级管线FL-11506 |  |  | Φ114*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（红色）两遍
Φ60*30m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
Φ25*20m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、聚氨酯面漆（银色）两遍
| 5、加热炉旁伴热给汽集合管管线 |  |  | Φ89*30m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍
| 6、装置更换伴热管线防腐 |  |  | Φ25*400m，除轻锈，刷快干环氧底漆（铝色）两遍
管道防腐
| 1、V1105至V1108管线刷漆 |  |  | Φ325*50m，除轻锈，刷快干环氧底漆（灰色）两遍、聚氨酯面漆（蓝色）两遍
| 2、压缩机前低瓦管线刷漆 |  |  | Φ356*50m，除轻锈，刷快干环氧底漆（红色）两遍、 聚氨酯面漆（红色）两遍
| 3、标识喷字 |  |  | 喷雾自喷漆 红色 500ml 共计喷字500个，字体大小：60mm*60mm

## 动力车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
动力车间
空分装置
1 | 护栏刷漆 |  |  | 护栏管Φ25×50m,Φ45×50m,Φ57×50m,∠（50×50）×50m，机械除轻锈，刷聚氨酯面漆两遍。
2 | 道沿刷漆 |  |  | 装置道沿500mm*200米刷漆，机械除轻锈，刷聚氨酯面漆两遍。
3 | 防腐保温 |  |  | 采暖管线保温Φ57×60m,复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铁皮。（拆安）
伴热管线保温Φ25×80m,复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。（拆安）
发电装置
加药罐区域刷漆修复
1 | 酸、碱计量罐2台 |  |  | Φ1800×4400,机械除重锈，刷低表面处理环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍。
2 | 锅炉外审、内审 |  |  | 50㎡，除重锈，刷有机硅耐热漆底漆两遍，刷有机硅耐热漆面漆两遍
50㎡，复合硅酸盐四层δ=60mm,外包铁皮 拆/ 安
3 | 管线防腐保温
4 | 汽包东、西连排管线 |  |  | DN32无缝钢管X60m，机械除轻锈，刷环氧底漆\（快干环氧底漆）两遍，刷聚氨酯面漆两遍
5 | 燃料油泵循环水管线 |  |  | DN40无缝钢管X120m，机械除轻锈，刷环氧底漆\（快干环氧底漆）两遍，刷聚氨酯面漆两遍
6 | 中压蒸汽边界阀副线 |  |  | DN50无缝钢管X3m，机械除轻锈，刷环氧底漆\（快干环氧底漆）两遍，刷聚氨酯面漆两遍
7 | 主蒸汽阀副线 |  |  | DN20无缝钢管X3m，机械除轻锈，刷环氧底漆\（快干环氧底漆）两遍，刷聚氨酯面漆两遍
阀门保温
1 | 东西连排 |  |  | 闸阀4台，DN32 PN100，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
2 | 循环水进出口总阀 |  |  | 闸阀2台，DN350 150LB，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
3 | 中压蒸汽边界阀副线 |  |  | 闸阀1台，DN50 PN100，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
4 | 主蒸汽阀副线 |  |  | 闸阀1台，DN20 PN100，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
5 | 锅炉给水泵返回阀 |  |  | 闸阀2台，DN200 PN100，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
6 | 气柜南北侧排污管线排污阀 |  |  | 闸阀2台，DN100 PN16，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
7 | 压缩机出口总管线边界阀 |  |  | 闸阀3台，DN200 PN16，复合硅酸盐一层δ=60mm,外包铝箔布一层。
锅炉水处理装置
加药罐区域刷漆修复
1 | 再生房管线防腐 |  |  | 再生房管线￠25*40m，￠57*50m，￠108*80m，机械除轻锈，刷低表面处理环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍。
2 | 9台加药罐平台防腐 |  |  | 基座钢结构槽钢（140×60）*150m，花纹板42㎡，机械除轻锈，刷低表面处理环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍。
￠32*120m，∠（50×50）*180m，机械除轻锈，刷低表面处理环氧底漆两遍，刷聚氨酯面漆两遍。拆安
1 | 管线防腐保温修复 |  |  | Φ219*30m,复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安
Φ159*50m，复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安
Φ273*50m，复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安
Φ325*30m，复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安
Φ108*100m，复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安
Φ89*80m，复合硅酸盐两层δ=60mm,外包铁皮 拆安

## 污水处理车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
污水处理车间
设备类
1 | 生化池、后置反硝化，BAF护栏除锈刷漆 |  |  | 扁钢25×4，800m，共0.6t，机械除轻锈，刷聚氨酯底漆（红色）两遍，面漆（黄色）两遍； 槽200×75×9 400m；机械除轻锈，刷聚氨酯底漆（红色）两遍，面漆（黄色）两遍； 钢管Φ32×3 100m，400㎡，机械除轻锈，刷聚氨酯底漆（红色）两遍，面漆（黄色）两遍； 扁钢100×2 400m，0.8t，机械除轻锈，刷聚氨酯底漆（红色）两遍，面漆（黄色）两遍；
2 | 机泵标识 |  | 15 | 15台机泵盘车标识，机泵标识，标识刻字350个。背胶反光纸：5*5cm
3 | 高密池防腐 |  |  | 池体尺寸为3000*3500*5500mm，两间池，总面积共计165平方米。机械除轻锈，环氧树脂，三布五油
4 | 溶气气浮池防腐 |  |  | 池体尺寸为12000×4000×4000mm，南北两池，总面积共计320平方米，机械除轻锈，环氧树脂，三布五油
5 | 溶微沙池防腐 |  |  | 絮凝区池体尺寸为2100*2100*3300mm，2间池，共计65平方米.机械除轻锈，环氧树脂，三布五油
6 | 压力容器检验 |  |  | 压力容器检测，除锈打磨:共计42台×1.5㎡/台(动力工具除重锈，刷环氧底漆2遍)
7 | 浓缩罐保温铁皮更换 |  |  | 拆、按0.5mm铁皮 2T，复合硅酸盐板材δ=60mm 10m³。
8 | 隔油池护栏、气浮池护栏、生化池护栏更换 |  |  | 扁钢25×4，7600m，共440.8平方；Φ32×3 2800m，共2813.4平方；扁钢100×2 2800m，共571.2平方；角钢∠50×4 2800m,共280平方。除轻锈，除轻锈刷聚氨酯底漆（铁红色）两遍，面漆（黄色）两遍
9 | 三循塔顶护栏更换 |  |  | 扁钢25×4，800m，共46.4平方；Φ32×3 400m，共41平方；扁钢100×2 400m，共81.6平方；；角钢∠50×4 400m，共40平方；除轻锈，机械除轻锈刷聚氨酯底漆（铁红色）两遍，面漆（黄色）两遍。
10 | 溶气罐罐体保温及铁皮更换 |  |  | 罐体直径2m，罐高3.5m，复合硅酸盐两层δ=60mm，外包0.5mm铁皮（拆、按）
11 | 浓缩罐罐体保温及铁皮更换 |  |  | 罐体直径4m，罐高4m，复合硅酸盐两层δ=60mm，外包0.5mm铁皮（拆、按）
12 | 污泥罐罐体保温及铁皮更换 |  |  | 罐体直径5m，罐高8m，复合硅酸盐两层δ=60mm，外包0.5mm铁皮（拆、按）
工艺类
1 | 一套污水混凝剂凝聚剂加药管线整改、加药管线保温更换 |  |  | 拆、安φ25+DN25加药管线+伴热管线保温100米，更换复合硅酸盐板一层，外包0.5mm铁皮，拆、安φ25+DN25加药管线+伴热管线保温400米，更换复合硅酸盐板一层，外包铝箔布。
2 | 中水BAF碳源管线整改保温更换 |  |  | 拆、安φ32加药管线保温150米，更换复合硅酸盐板一层，外包铝箔布。
3 | 一套污水碳源管线保温更换 |  |  | 拆、安φ57加药管线保温120米，更换复合硅酸盐板一层，外包铝箔布。
4 | 一污中水管线保温 |  |  | 拆、安φ159管线保温200米，复合硅酸盐板一层，外包0.5mm铁皮。
5 | 一污中水管线标识 |  |  | 标识350个。背胶反光纸：5*5cm
6 | 一套污水伴热管线整改 |  |  | 拆、安φ25管线保温200米，复合硅酸盐板一层，外包铝箔布。
7 | 一污BAF进出水管线保温整改 |  |  | 拆、安φ108管线保温100米，复合硅酸盐板一层，外包0.5mm铁皮。
8 | 一污浓缩罐管线保温整改 |  |  | 拆、安φ273管线保温30米，复合硅酸盐板一层，外包0.5mm铁皮。
9 | 二套污水转油管线，提升井至一污管线保温 |  |  | 拆、安复合硅酸盐板60mm，30m³；铁皮0.5mm，3吨
10 | 三循至成品循环水管线保温 |  |  | 拆、安复合硅酸盐板60mm，40m³；铁皮0.5mm，5吨
11 | 二污加药管线保温更换 |  |  | 拆、安复合硅酸盐板60mm，20m³；铝箔布600㎡
12 | 2026年冬季过冬防腐材料 |  |  | 2026年冬季过冬防腐材料预计拆、安：复合硅酸盐板60mm，80m³；铝箔布2000㎡，铁皮4吨。
13 | 中水反渗透产水至除盐水站超滤水罐管线更换 |  |  | 拆、安φ159管线保温950米，复合硅酸盐板一层，外包0.5mm铁皮。硅酸盐板40m³，铁皮800平米。

## 油气储运车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
油气储运车间
（一） | 重整原料组
1 | 防腐 | 钢结构、护栏、设备、道沿、墙面 |  | 除轻锈，环氧底漆两遍、聚氨酯面漆两遍，防腐面积1890m2
2 | 储油罐保温更换 | G6-05/07/08 | 3 | G6-05/07/08更换储罐罐顶保温层，拆除、安装复合硅酸盐两层δ=60mm、外包铁皮0.5mm，保温面积540m2
3 | 罐区管线标识 |  |  | 背胶反光纸：5*5cm，60个；10*10cm，200个；20*20cm，100个；标识箭头色环，60米
（二） | 液化气站
1 | 球罐焊缝打磨及防腐 | G7-07~15 | 9 | 1. 四具3000m³球罐规格：φ18000，壁厚：42mm，单具内表面焊缝打磨长度600m，机械除重锈，宽0.5m；十个支柱焊缝打磨长度共50m，宽0.5m。 刷丙烯酸酯凉凉胶隔热面漆（乳白）面漆两遍;丙烯酸酯凉凉胶隔热中间漆（乳白）两遍；丙烯酸酯凉凉胶隔热底漆(灰色)两遍，4100m2。
2. 2000m³球罐5具，规格φ15700，壁厚50mm，单具球罐工作量：机械除重锈，外表面焊缝重度打磨650m，宽0.4m。拆安球罐支柱防火涂层50mm厚，面积1.6㎡，共十个。
刷丙烯酸酯凉凉胶隔热面漆（乳白）两遍;丙烯酸酯凉凉胶隔热中间漆（乳白）两遍；丙烯酸酯凉凉胶隔热底漆(乳白)两遍，3900m2。
球罐标识3m*3m延长标识9个。
2 | 渣油罐区保温更换 | G1-01~08 |  | 储罐附属管线更换保温，拆除、安装复合硅酸盐两层δ=60mm，85m3、外包铁皮0.5mm，4t。

## 油品调和车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
油品调和车间
| 储罐防腐 |  |  | 储罐及附件防腐储罐防腐刷漆：10000方罐5具，G11-8#、G12-1#、2#、7#、8#（φ30000×16000）5000方2具（G11-5#、6#）（φ22000×14700）机械除轻锈，罐体刷环氧富锌底漆两遍、聚氨酯面漆两遍，附件刷环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。
| 储罐标识 |  |  | 石油花+色环：7个，文字：126个，字高70cm；231个，字高30cm
| 工艺管线保温 |  |  | 罐区管线更换铁皮（万方罐区管线DN400 200米、航煤罐区管线DN400 150米、DN200、150米，石脑油管线DN100 60米、管线DN50 100米、重油罐区管线DN250 130米，DN100 80米）

## 供排水车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
供排水车间
| 管线防腐 |  |  | DN300无缝管300米，DN300 90°弯头8个；DN250无缝管150米机械除轻锈，环氧树脂，三布五油
DN150无缝管250米，DN150 90°弯头10个；DN100无缝管200米 DN100 90°弯头10个；DN80无缝管100米 DN80 90°弯头8个；DN50无缝管200米 DN50 90°弯头10个；机械除轻锈，刷聚氨酯底漆两遍，面漆两遍

## 电仪车间
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
电仪车间
| 防腐保温 | 全厂 |  | 拆除旧保温，包新保温复合硅酸盐一层δ=60mm 30m3，外包铝箔布500㎡

## 后勤保障部
永坪炼油厂2026年装置消缺防腐保温工作量清单
序号 | 项目名称 | 设备位号或区域 | 数量 | 维 修 主 要 内 容
后勤管理部
1 | 河北区办公区域生活供水管线改造 |  |  | DN250PN16闸阀4台、法兰8片；DN65PN16闸阀8台、法兰16片，阀门包保温；复合硅酸盐一层δ=60mm，外包0.5mm铁皮； Φ114×8.5mm流体碳素无缝钢管800米、Φ76×6mm流体碳素无缝钢管500米、DN100 90°弯头50个、DN65 90°弯头60个机械除轻锈，刷环氧煤沥青漆6遍，缠250mm*0.1mm玻璃丝布3遍