防腐保温工程验收标准 题库

所属阶段：技师段(L4→L5)　｜　课程编码：G0201　｜　难度定位：以“难”为主，侧重验收项目、判定与不合格处置

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：中）防腐涂层验收中，“电火花检漏”属于哪一类检验？

A. 涂层完整性（漏点）检验

B. 涂层厚度检验

C. 涂层附着力检验

D. 外观颜色检验

答案：A

解析：电火花检漏专门用于发现涂层中的漏点与针孔。

2.（难度：中）涂层干膜厚度的常用检测方法是？

A. 使用磁性或涡流测厚仪测量

B. 目视估计

C. 称重折算

D. 敲击听音

答案：A

解析：测厚仪是干膜厚度检测的标准器具，需按规定点数抽测。

3.（难度：中）绝热（保温）工程中，保温层厚度的验收要求是？

A. 按规范规定的允许偏差范围进行检验，不允许出现负偏差超限

B. 无任何偏差要求

C. 只要外观平整即可

D. 只需测量一次即可代表整体

答案：A

解析：保温层厚度不足会直接导致热损失超标，必须按允许偏差检验。

4.（难度：中）绝热工程进行表面温度验收的主要目的是？

A. 验证保温效果满足防烫与热损失控制要求

B. 检查外表颜色是否美观

C. 确认材料品牌

D. 核对施工进度

答案：A

解析：表面温度是保温效果最直观的量化指标。

5.（难度：中）涂层附着力的验收常用方法是？

A. 拉拔法或划格（划圈）法

B. 电火花检漏

C. 测厚仪测量

D. 目视检查

答案：A

解析：附着力通过拉拔或划格法评定。

6.（难度：中）工程验收时应首先重点核查的资料是？

A. 材料合格证与复检报告、隐蔽工程记录与施工记录

B. 施工日志

C. 会议纪要

D. 人员考勤表

答案：A

解析：材料证明与隐蔽记录是质量追溯的核心资料。

7.（难度：难）隐蔽工程验收的关键要求是？

A. 在覆盖前完成检验，并留存影像资料与验收记录

B. 可在覆盖后补做检验

C. 由班组自查即可通过

D. 仅需口头确认

答案：A

解析：隐蔽工程一旦覆盖即无法直接检验，必须覆盖前完成。

8.（难度：中）金属外护（保护）层的验收要点包括？

A. 搭接方向顺水、固定牢固、无翘边与破损

B. 颜色统一即可

C. 厚度越大越好

D. 无需固定

答案：A

解析：外护层失效会导致保温层进水，是保温系统失效的主因之一。

9.（难度：难）验收中发现不合格项时，正确的处理方式是？

A. 下发整改通知，限期整改后重新检验并记录闭环

B. 口头提示即可

C. 忽略不影响总体

D. 直接验收通过

答案：A

解析：不合格项必须整改闭环，不得带病交付。

10.（难度：难）分项工程验收合格的基本条件是？

A. 主控项目全部合格，一般项目满足规范允许偏差要求

B. 外观美观即可

C. 只要进度满足要求

D. 只要业主口头同意

答案：A

解析：主控项目具有否决性，必须全部合格。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）防腐涂层工程验收通常包括哪些检验项目？

A. 外观检查

B. 干膜厚度测量

C. 电火花检漏（漏点）

D. 附着力试验

答案：A,B,C,D

解析：四项构成防腐涂层验收的基本项目体系。

2.（难度：中）绝热（保温）工程验收通常包括哪些项目？

A. 保温层厚度与外观

B. 表面温度或热损失

C. 外护层搭接、固定与密封

D. 材料合格证与复检报告

答案：A,B,C,D

解析：四项均为保温工程验收的常规内容。

3.（难度：中）工程验收应查阅的技术资料包括？

A. 材料合格证与复检报告

B. 隐蔽工程验收记录

C. 施工记录与检验批质量验收资料

D. 员工工资发放表

答案：A,B,C

解析：工资表与工程质量验收无关。

4.（难度：中）关于隐蔽工程验收，正确的要求有？

A. 在覆盖前完成检验

B. 留存影像资料与验收记录

C. 由监理（或业主）见证确认

D. 覆盖后补做检验即可

答案：A,B,C

解析：覆盖后无法直接检验，不允许以“补检”替代。

5.（难度：难）不合格项的处理要求有？

A. 下发整改通知并限期整改

B. 整改后重新检验

C. 严重不合格应返工处理

D. 处理过程与结果记录闭环归档

答案：A,B,C,D

解析：四项共同构成不合格品的完整处置闭环。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）电火花检漏用于检查防腐涂层的漏点。

答案：对

解析：它是涂层完整性的主要检验手段。

2.（难度：中）涂层干膜厚度可用磁性或涡流测厚仪检测。

答案：对

解析：测厚仪是标准检测器具，需按规定点数抽测。

3.（难度：难）隐蔽工程可以在覆盖完成后再进行检验。

答案：错

解析：隐蔽工程必须在覆盖前检验并留痕。

4.（难度：中）分项工程验收要求主控项目全部合格。

答案：对

解析：主控项目具有否决性。

5.（难度：中）保温层厚度的允许偏差应符合规范规定，不得随意放宽。

答案：对

解析：厚度不足将直接影响保温效果与节能指标。

6.（难度：中）表面温度验收可以反映保温效果。

答案：对

解析：表面温度是保温效果的直观量化指标。

7.（难度：难）工程验收只需检查外观，无需查阅技术资料。

答案：错

解析：资料是质量可追溯性的依据，必须核查。

8.（难度：中）不合格项整改后应重新检验并记录闭环。

答案：对

解析：整改必须验证有效性。

9.（难度：中）金属外护层搭接应顺水方向，防止雨水侵入。

答案：对

解析：顺水搭接可避免雨水沿缝渗入保温层。

10.（难度：难）材料合格证与复检报告不是验收的必要资料。

答案：错

解析：材料证明资料是验收的必备文件。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：难）防腐涂层工程的验收项目与检验方法有哪些？

参考答案：①外观：目视（必要时用放大镜）检查涂层连续、平整，无流挂、橘皮、气泡、剥落、漏涂；②干膜厚度：使用磁性或涡流测厚仪按规定的检验批与点数抽测，取平均值与最小值判定；③漏点：非导电涂层用湿海绵低压法、较厚涂层用高压电火花检漏法，按膜厚选择电压，不允许漏点；④附着力：拉拔法或划格法，按规定频次抽检；⑤资料：材料合格证与复检报告、施工与检验记录、隐蔽工程记录齐全。

2.（难度：难）绝热（保温）工程的验收项目与要求有哪些？

参考答案：①保温层：厚度按规范允许偏差检验（负偏差不得超限）、表面平整密实、无空鼓脱落、同层错缝、上下层压缝；②防潮层：连续、密封、搭接符合要求，破损处已修补；③外护层：搭接方向顺水、搭接量符合规定、固定牢固（自攻螺钉或捆扎带间距符合要求）、无翘边破损、弯头三通等异形部位处理规范；④表面温度（或热损失）：按设计工况测量，满足防烫与节能要求；⑤资料：保温材料合格证与复检报告、隐蔽工程验收记录、检验批资料齐全。

3.（难度：难）隐蔽工程验收有哪些要点与资料要求？

参考答案：要点：①隐蔽前必须完成自检与专检，并通知监理（业主）到场共同验收；②重点检查表面处理等级与清洁度、涂层道数与厚度、保温层厚度与铺装、防潮层密封情况；③对无法事后复检的部位必须留存影像资料（带标识与时间）；④验收合格签署后放行，方可进行覆盖（如回填、外护安装）；⑤未经验收擅自覆盖的应剥离检查并追究责任。资料要求：隐蔽工程验收记录（含检验数据与结论）、影像资料、材料合格证与复检报告、施工记录。

4.（难度：中）工程验收资料通常包括哪些内容？其作用是什么？

参考答案：主要包括：①材料合格证、出厂检验报告与进场复检报告；②施工记录（含天气、环境温湿度、工序参数、施工部位与数量）；③隐蔽工程验收记录与影像资料；④检验批/分项/分部工程质量验收记录；⑤设计变更、工程洽商与技术核定文件；⑥涂层厚度、漏点、附着力、表面温度等检测报告；⑦竣工图。作用：证明工程质量符合设计与标准要求，是竣工验收与移交的依据，也是质量追溯与责任界定的凭证，出现质量问题时可用于分析与追溯工序环节。

5.（难度：难）验收发现不合格项时的处理流程是什么？

参考答案：流程：①检验人员记录不合格内容、部位、数量与检测数据，并向监理与项目技术负责人报告；②下发不合格品整改通知单，明确整改要求、责任人与完成时限；③责任班组按批准的整改方案（如打磨补涂、重新保温、更换外护等）实施整改；④整改完成后由检验人员重新检验，必要时扩大抽检比例；⑤复检合格后闭合记录并归档；⑥严重不合格或反复出现的问题应组织原因分析，制定纠正与预防措施，并纳入班组考核与工艺改进；⑦严禁以“外观修整”掩盖实质性缺陷交付。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：难）竣工验收时抽测发现涂层厚度局部低于设计值，但外观平整无明显缺陷。作为验收人员应如何判定与处理？

参考答案：判定：干膜厚度属主控项目，低于设计值即判定不合格，不能以外观合格替代；应按规范确认测点代表性与不合格区域范围，必要时扩大抽测比例。处理：①责令施工单位查明原因（道数不足、走枪不均、稀释过度等）；②对不合格区域打磨清洁后按工艺补涂至合格厚度，边角与焊缝加强处理；③补涂后重新测厚并复检外观与漏点；④若面积过大或涉及关键部位，应制定专项返修方案并经监理审批；⑤形成不合格处置与复检记录，闭合后重新报验。

2.（难度：难）某保温管道在检修时发现保温层下管道表面严重腐蚀（CUI）。请从验收角度分析原因。

参考答案：验收角度分析：①保温材料选用不当或未做防潮层，吸水性大，长期含水导致腐蚀；②外护层搭接方向错误、密封不严或破损未及时修补，雨水渗入；③隐蔽工程（保温层与防腐层）验收未认真检查，未留存影像，缺陷未被发现；④管道防腐层施工质量不合格（厚度不足、存在漏点），且验收时未做电火花检漏；⑤表面温度与热损失检测缺失，未能发现保温层受潮（受潮后表面温度异常）。改进：强化防潮层与外护层验收、严格执行防腐层漏点检验、对易发生 CUI 的部位（低温交替、潮湿环境）采取专门的防护与检测措施。

3.（难度：难）某工程外护金属板搭接方向做成了“逆水搭接”，验收时未发现，投用后雨水渗入导致保温层受潮。请分析并提出整改与验收改进措施。

参考答案：问题分析：逆水搭接使雨水沿搭接缝灌入，保温层受潮后导热系数大幅上升，热损失增大并引起管道腐蚀；验收环节未把搭接方向列为检查项，检查不细。整改措施：拆除受潮保温层并干燥或更换；重做防潮层；按顺水搭接（搭接量符合规定）重新安装外护板并可靠固定、密封；弯头与三通等异形部位按规范处理。验收改进：在外护层验收中明确“搭接方向、搭接量、固定间距、密封处理”等check项，纳入检验批记录并留存影像；对雨天或潮湿天气施工加强检查。

4.（难度：难）某隐蔽工程未留存影像资料，覆盖后业主对涂层质量提出质疑。作为施工方应如何处理？

参考答案：处理方式：①调取当时的过程记录与检测数据（厚度、检漏记录、材料证明）作为佐证；②如业主仍不认可，可与业主、监理协商确定有代表性的部位进行局部剥离抽检，以实测结果判定；③如抽检合格，恢复覆盖并留存完整影像与记录，同时完善后续隐蔽工程的影像留存要求；④如抽检不合格，按不合格品处理流程返工；⑤事后应建立隐蔽工程影像留存制度：覆盖前由施工方与监理共同拍摄带部位标识与时间的照片，随验收资料归档，避免类似争议。

5.（难度：难）工程已基本完成，监理要求提供保温材料的复检报告，但施工单位仅有厂家合格证、无进场复检报告。应如何处置？

参考答案：处置方式：①立即核对该批保温材料是否属于规范要求进场复检的品种与项目（导热系数、密度、燃烧性能等）；②若属必检项，补办取样送检手续，由具备资质的检测机构进行复检；③在复检结果出具前，相关部位不得验收交付；④若复检不合格，须更换材料并拆除已施工部位重新施工，同时追溯已覆盖隐蔽部位的检查；⑤完善材料进场验收制度：明确需复检的材料清单、取样见证要求与报告归档流程，避免再次出现资料缺失导致的验收受阻。